变电站运行人员面试试题

- 什么是变压器的额定电压？

答：变压器允许的工作电压。

2、对运行中的二次回路进行清扫时,应注意些什么?

答:1）、使用的清扫工具应干燥;

2）、金属部分,用绝缘带包好。

3）、工作人员应摘净手上的金属物品。

4）、穿工作服,带绝缘手套。

5）、小心谨慎,不要用力抽打。

3、保证安全的组织措施有哪些？

答：在电气设备上工作，保证安全的组织措施有：

1）、工作票制度；

2）、工作许可制度；

3）、工作监护制度；

4）、工作间断、转移和终结制度。

4、 “两票、三制”的内容是什么？

答：工作票、操作票，交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。

5、在高压设备上的检修工作需要停电时，应采取什么措施？

答：1）、将检修设备停电，必须把各方面的电源完全断开，禁止在只给开关断开电源的设备上工作，工作地点各方必须有明显断开点；

2）、任何运行中的星形接线的中性点，必须视为带电设备；

3）、必须从高、低两侧断开各方面有关的变压器和PT刀闸，防止向停电设备反送电；

4）、断开开关和刀闸的操作电源，并将刀闸操作把手锁住。

6、什么是开关柜的五防功能？

答：五防功能是保证人身安全和防止误操作的重要措施，它包括：

1）、防止带负荷拉、合隔离开关。

2）、防止误分、合断路器。

3）、防止带电挂接地线。

4）、防止带地线合隔离开关。

5）、防止误入带电间隔。

7、 出现电力安全事故应该做到哪“四不放过”？

答：事故原因不清不放过，事故责任者没有受到处罚不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过。

8、调度许可形式有几种？

答：调度许可的形式分为当班调度员，口头许可和申请书，书面许可两种形式。

9、刀闸操作有什么规定？

答：1）禁止用刀闸推、拉负荷电流，故障电流。

2）可带电推、拉电压互感器、避雷器、变压器中性点及空母线刀闸。

3）用刀闸在厂、站内等电位解：合环，有关开关操作电源应停用，避免带负拉刀闸荷。

10、安全工作奖惩实行哪两个相结合的原则？

答：精神鼓励和物质奖励相结合，批评教育与经济处罚相结合。

11、变压器并列运行条件有哪些？

答：1）、线圈接线组别相同。

2）、电压比相等。

3）、短路电压相等。

4）、 相序相同

12、一般防护安全用具有哪些？

答：1）、携带型接地线；

2）、临时遮栏；

3）、标示牌；

4）、警告牌；

5）、防护目镜；

6）、各种登高工具等。

13、变电所站的哪些设备应装设直击雷保护装置？

答：1）、户外配电装置和主变压器。

2）、主控制室和高压室内配电装置。

3）、户外钢筋混凝土架构。

14、装设接地线有些什么要求？

答：1、工作地点在验明确实无电后，对于可能送电或反送电至工作地点的停电设备上或停电设备可能产生感应电压的各个方面均应装设接地线；

2、装设接地线应注意与周围的安全距离；

3、装设接地线必须由两人进行，先接接地端，后接导体端，拆地线时与此顺序相反；

15、简述悬挂标示牌的注意事项。

答：1）、在检修设备有关的断路器和和隔离开关的操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌，在检修线路有关的断路器和隔离开关的操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作！”的标示牌。

2）、在隔离开关带电体的遮栏上和在架构上工作时，邻近带电体横梁上悬挂“止步，高压危险！”的标示牌。

3）、允许工作的地点，应悬挂“在此工作”的标示牌。允许工作人员的上、下用的架构或梯子上应悬挂“从此上下”的标示牌，反之，禁止人员上下的构架或梯子上，应悬挂“禁止攀登，高压危险！”的标示牌。

16、工作票的内容有哪些？

答： 工作人员——填写全部工作人员及工作负责人。

工作任务——写明需要执行的工作任务（包括工作内容及范围）

工作时间——计划工作时间和实际开始时间及工作完工时间

安全措施——列出应操作那些电气设备，指明在何处装接临时接地线，标明应悬挂的有关标示牌。

17、变电站的电气主接线图有什么作用？

答：直关的了解电气设备编号、设备及设备接线。

18、电网中可能发生哪些类型的短路？

答：电网发生的短路可分两大类：

1）对称短路：即三要短路，三相同时在一点发生的短路，由于短路回路三相阻抗相等，因此三相电流和电压，仍然是对称的，故称三要短路。

2）不对称短路：短路后使三相回路有不对称的短路形式，电网在同一地点发生不对称短路主要有以下几种。

①两相短路；

②单相接地短路；

③两相接地短路。

电网中也有可能在不同地点同时发生短路，这主要是发生在中性点不接地系统中。

19、掉牌未复归信号的作用是什么？

答：1、记录保护动作情况的过程，不至于发生遗漏而造成错误判断。

2、通过“掉牌未复归”光字牌和预告铃来反映被保护设备的故障。

3、提示运行人员迅速查找事故，作好记录。

21、电力系统中性点接地方式有哪几种？

答：有以下三种：

1）中性点不接地系统；

2）中性点经消弧线圈接地系统；

3）中性点直接接地系统。

22、电力生产与电网运行的原则是什么？

答题要点：

1、电网运行应当连续、稳定、保证供电可靠性；

2、电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。

23、如何正确操作隔离开关？

答：1）应选好方位，操作时动作迅速；

2）拉、合后，应查看是否在适当位置；

3）严禁带负荷拉、合隔离开关。

24、变压器套管表面污脏和出现裂纹有何危害？

答：套管表面脏污容易发生闪络，当线路遇有雷电或操作过电压时，即引起闪络，这时将引起跳闸。

套管裂纹会使电抗强度降低，因有了裂纹，裂纹中充满空气，而空气的介电系数小，瓷套管的介电系数大，电场强度分布与物质的介电系数有关。所以裂纹中的电场强度大到一定值时，空气就被游离，引起局部放电甚至击穿。若裂纹中进入水分，结冰时，可将套管胀裂。

25、变压器油枕有什么作用？

答：主要是避免油箱中的油与空气接触，以防油氧化变质，渗入水分，降低绝缘性能。

26、油断路器在运行中，发生哪些缺陷应立即退出运行？

答：如发现有以下缺陷，应立即退出运行：

1）严重漏油，造成油面低下而看不到油位时；

2）断路器内发生放电声响；

3）断路器支持瓷瓶断裂或套管有严重裂纹；

4）断路器的导杆连接处过热变色；

5）断路器瓷绝缘表面严重放电；

6）故障跳闸时，断路器严重喷油冒烟。

27、设备在正常运行时，断路器跳闸的原因有哪些？

答：可从以下几个方面查明原因：

1）检查操作机构；

2）检查继电保护；

3）检查二次回路；

4）检查直流电源。

28、变压器轻瓦斯动作后应为何处理？

答：当轻瓦斯发出信号时，值班员应立即对变压器及瓦斯继电器进行检查，注意电压、电流、温度及声音的变化，同时迅速收集气体做点燃试验，为气体可燃说明内部有故障，为不可燃，则对气体和变压器油进行化验，以便作出正确判断。

29、变压器主要由哪几部分组成？

答：铁芯、绕组、油箱、油枕、分接开关等部分组成。

30、什么是变压器的额定电流？

答：是变压器绕组允许长期连续通过的电流。

31、什么叫过电压？

答：电力系统中在运行中，由于电击、操作、短路等原因，导致危及设备绝缘的电压升高，称为过电压。

32、在高压设备上工作时，装折接地线的程序是如何规定？

答题要点：

1、装接地线前先用验电器验明确实已停电；

2、装接地线时，先将接地线接好地，再接导体端，并必须接触良好；

3、拆接地线时，先将导体端的接地线拆除，再拆接地端。

33、保证安全的技术措施有哪些？

答：在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成下列措施：

1、停电；

2、验电；

3、装设接地线；

4、悬挂标示牌和装设遮栏。

34、在高压设备上工作时，为什么要挂接地线？

答：1、悬挂接地线是为了放尽高压设备上的剩余电荷；

2、防止高压设备的工作地点突然来电时，保护工作人员的安全。

3、接地线应采用多股软裸铜线，其截面应符合短路电流的要求，但不得小于25mm2；不得用单根铜（铁）丝缠绕，并应压接牢固。

35、运行中的变压器巡视检查的内容是什么？

答：1）听声音是否正常；2）有无渗油、漏油现象，油的颜色和油位是否正常；3）变压器的电流和温度是否超过允许值；4）变压器的套管是否清洁，有无破损裂纹和放电痕迹；5）变压器的接地是否良好，一、二次侧引线及各接触点是否紧固，各部分的电气距离是否合符要求。

36、架空电力线路巡视工作中应注意哪些问题？

答：1）逐杆进行检查，做好记录，及时处理或采取临时补救措施。2）单人巡视时，不应做任何登杆工作，以防无人监护而造成触电。3）事故巡视时，无论线路是否停电均视为带电，并应沿线路上风侧行走，以免断线落到人身上。另外，在未采取有效安全措施前，不允许登杆抢修。4）发现导线断落在地面或悬挂在空中时，应在断离点8-10米范围内设圈，防止行人入内引起跨步电压触电，并迅速向有关部门报告，等候处理。5）应注意沿线地理情况，如河流水位变化等，不明深浅的不应涉渡，另外也要注意其他沟坎的变化。

37、架空电力线路日常维护的内容有哪些？

答：1）修剪或砍伐影响线路安全的树木，2）消除杆上的鸟巢。3）对基础下沉的电杆应填土夯实。4）整修松弛的拉线。5）更换破损的绝缘子。6）修补断股和烧伤的导线。7）装撤和整修场院或田头的临时用电设备。

38、什么叫内部过电压？

答：内部过电压是由于操作（合闸，拉闸）事故（接地、断线等）或其它原因，引起电力系统的状态发生突然变化，将出现从一种稳态转变为另一种稳态的过渡过程，在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压，这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的，所以叫内部过电压。这可分操作过电压和谐振过电压、前者是产生于系统操作或故障，后者是电网中电容元件和电网中电感元件（特别是带铁芯的铁磁电感元件），参数的不利组合谐振而产生的。

39、母线的作用是什么？母线怎样分类？常用哪几种材料作母线？

答：1）在发电厂和变电所的各级电压配电装置中，将发电机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。

母线的作用是汇集、分配和传送电能。

2）母线分为两类：一类是软母线，应用在35KV以上的户外配电装置中。另一类为硬母线，多是用在20KV及以下的户内外配电装置中。

3）软母线用多股铜绞线、钢心铝绞线制成；硬母线用铜、铝及钢制成。

40、怎样使用操作票？

答：操作票在执行时由于监护人掌握，监护人手中执行的操作票不得超过一份。操作顺序不得临时颠倒。每执行一项前、监护人负责检查操作人的位置和准备工作后唱票，操作人复诵无误后，监护人发令，操作人立即执行。每一项执行完了用红笔划号。执行完的操作票盖已执行章，保存三个月，变电所所长每月应检查一次操作票。

41、架空电力线路由哪几部分组成？其作用是什么？

答：架空电力线路主要由杆塔、导线、绝缘子、横担、金具、接地装置和基础等构成。杆塔用来支持导线和避雷线。绝缘子是用来支持或悬挂导线使之与杆塔绝缘的元件。横担是用来支持绝缘子、导线、跌落式熔断器、隔离开关、避雷器等设备。线路金具将绝缘子和导线悬挂或拉紧在杆塔上，用于导线、地线的连接、防振，以及带拉线杆塔中拉线的坚固与调整等。接地装置是将雷电流迅速引入地下，使线路和变电设备免遭雷击的防雷措施。基础是保证杆塔在运行中不发生下沉，或在受外力作用时不发生倾斜或变形。

42、变压器运行中发生异常声音可能是什么原因？

答：变压器运行发生异音的原因有以下几种可能：（ 1 ）因过负荷引起；（ 2 ）内部接触不良放电打火；（ 3 ）个别零件松动；（ 4 ）系统有接地或短路；（ 5 ）大动力起动，负荷变化较大（如电弧炉等）；（ 6 ）铁磁谐振。

43、变压器油在变压器中的主要作用是什么？变压器油质劣化与哪些因素有关？

答: 1）变压器中的油在运行时主要起散热冷却作用；对绕组等起绝缘和绝缘保养作用（保持良好绝缘状态）；油在高压引线处和分接开关接触点起消弧作用，防止电晕和电弧放电的产生。

2）影响变压器油质劣化的主要因素：是高温，空气中的氧和潮气水分。①高温加速油质劣化速度，当油温在70℃以上，每升高10℃油的氧化速度增加1.5--2倍；②变压器油长期和空气中氧接触受热，会产生酸、树脂、沉淀物，使绝缘材料严重劣化；③油中进入水分、潮气、电气绝缘性明显下降，易击穿。

44、怎样防止停电线路上的感应电压？

答：为防止感应电压对工作人员的危害，除在工作线路两端及分支线上挂接地线外，还应在工作人员的具体工作地点加挂接地线，将感应电荷泄入大地。装挂、拆除接地线时，应戴绝缘手套，穿绝缘鞋；工作人员上杆作业时，不能同时触及导线和横担；地面工作人员不应直接用手拖拉导线，应通过套在导线上的绝缘绳拖拉导线。

45、新设备投运前要验收哪些项目？如何把好验收质量关？

答: 新设备验收必须把好质量关：应注意对验收设备“查核资料”、外观检查和实际操作，三者统一，密切结合，坚持技术标准，才能确保质量。具体有：①由主管部门负责，组织有关专业技术人员、站长和值班人员共同进行设备的全面验收；②对设备外观逐项检查、核对、审查图纸、资料，试验结果，继电保护校验报告，一次设备调试报告及产品说明书，作出可否投入运行的结论；（包括核对继电保护定值压板位置等）；③对断路器隔离开关应进行拉、合试验操作，如有问题，交施工单位处理。④在全面验收，试运行合格后，正式与施工单位办理交、接手续。

46、哪些属于不停电工作的范围？

答题要点：

1．工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。

2．许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

47、过电压有哪些类型？是为何产生的？

答题要点：

雷电突然加到电网称为大气过电压或外部过电压。

运行人员操作引起或其他原因电磁振荡而产生的过电压，为内部过电压。

大气过电压可分直击雷和感应雷过电压，内过电压则分为操作过电压，弧光接地过电压和电磁谐振过电压。

过电压的产生，均是由于电力系统的电磁能量发生瞬间突变所引起。

48、变、配电所电气主接线的基本要求是什么？

答题要点：

应满足以下要求：

1）根据需要保证供用电的可靠性和电能质量；

2）接线简单，运行灵活，还应为发展留有余地；

3）操作方便，便于维护检修，不致因检修局部设备而全部停电；

4）必须在经济上合理，使投资和年运行费用最少。

49、母线为什么要涂相色漆？

答题要点：

涂相色漆一方面可以增加热幅射能力，另外是为了便于区分母线的相别及直流母线的极性。同时还能防止母线腐蚀。

按规定，三相交流母线是：A相涂黄色、B相涂绿色、C相涂红色。中性线不接地的涂紫色、接地的涂黑色。

50、运行中变压器有哪些异常情况，应退出运行？

答题要点：

1）变压器内部音响很大，有严重的放电声；

2）在正常冷却条件下，变压器温度不正常或不断上升；

3）防爆管爆破或油枕冒油；

4）油色变化过甚，油内出现炭质；

5）套管有严重的破裂和放电现象；

6）出现椿头过热、喷油、冒烟。

51、变压器油枕有什么作用？

答题要点：

主要是避免油箱中的油与空气接触，以防油氧化变质，渗入水分，降低绝缘性能。

52、设备在正常运行时，断路器跳闸的原因的哪些？如何处理？

答题要点：

可从以下几个方面查明原因：

1）检查操作机构；

2）检查继电保护；

3）检查二次回路；

4）检查直流电源。

查明以上各点后，即可排除故障恢复运行。

如果是电力系统停电，引起失压脱扣跳闸，则只要电网恢复供电，即可恢复运行。

53、什么叫运行中的电气设备？

答题要点：

运行中的电气设备系指全部带有电压或部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

54、在电气设备上工作，为什么要填用工作票？

答题要点：

工作票就是准许在电气设备上工作的书面命令，通过工作票可明确安全职责，履行工作许可、工作间断、转移和终结手续，以及作为完成其他安全措施的书面依据。因此，除特定的工作外，凡在电气设备上进行工作的，均须填用工作票。

55、何谓正弦交流电的三要素？

答题要点：

正弦交流电的三要素是最大值、角频率和初相角。

56、二次回路的作用是什么？

答题要点：

二次回路的作用是通过对一次回路的监视、测量来反应一次回路的工作状态，并控制一次系统。当一次回路发生故障时，继电保护能将故障部分迅速切除，且发信号，保证一次设备安全、可靠、经济、合理地运行。

57、对电气设备的验电有何要求？

答题要点：

1、验电前，应先在有电设备上进行试验，确证验电器良好；

2、验电器必须用电压等级合适而且合格的验电器在检修设备进出线两侧各相分别验电；

3、若在木杆、木梯或木架上验电，不接地线不能指示时，可在验电器上接地线，但必须经值班负责人许可；

4、高压验电时，必须戴绝缘手套；

5、330kV及以上的电气设备，可用绝缘棒代替验电器验电。

58、使用安全用具时要注意哪些事项？

答题要点：

使用安全用具时，需要注意下列事项：

（1）安全用具要加强日常保养，防止受潮、损坏和脏污；（2）使用绝缘手套前要仔细检查，不能有破损和漏气现象；（3）辅助安全用具不能直接接触1千伏以上的电气设备，在高压工作使用时，需要与其他安全用具配合使用；（4）使用验电器时应将验电器慢慢地靠近电气设备，如氖光灯发亮表示有电。验电器必须按其额定电压使用，不得将低压验电器在高压上使用，也不得将高压验电器在低压上使用。（5）使用绝缘杆操作带电设备时，必须戴绝缘手套。

59、图E—38为一用户配电室的一次接线图若需全所停电，写出停电顺序。

图E—38

答：如图E—38所示

停电顺序：

1）断开20开关、拉开206刀闸，拉开201刀闸

2）断开21开关、拉开216刀闸，拉开21刀闸

3）断开051刀闸

4）断开01开关，拉开011刀闸，拉开016刀闸

5）拉开高压跌落保险

6）在01开关与016刀闸之间验电接地